## 采购需求

一、项目概况：

本项目主要是拟通过公开招标的方式，确定一家服务单位，负责桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网的运营维护及维修工作。

采购包1（桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网运营维护服务项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期限：合同签订生效后，项目整体移交至服务单位之日（具体服务起始时间以《委托运营确认表》确定的委托运营日期为准）起3年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,运营维护维修服务费用采取先服务、考评后付费的方式按月支付，同时与运维考核评分（详见考评扣罚办法）挂钩（由采购人和绩效管理部门对中标人进行绩效考评，根据考评情况确定实际需要支付的绩效管理服务费。），即实际支付月服务费=（该月服务费×月度检查考核评分绩效系数-该月考评的总扣罚款）×80%。(注：该月服务费=合同价÷36个月)。 2期：支付比例20%，项目服务期结束后，验收合格并完成结算后一次性支付所有余下维护费。 注：1.本项目资金来源为财政性资金，相关付款程序严格遵守桥头镇政府财政资金支付程序规定。采购人在合同约定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为已履行付款义务，具体付款时间以财政部门批复及拨款时间为准。如拨款未能及时到位，中标人不得以此为由不履行本合同规定的义务或者追究采购人的违约责任。 在采购人付款前，中标人须提交请款报告、等额发票及其他请款资料，中标人未及时提交相关资料的，采购人有权顺延付款时间，由此产生的损失和责任由中标人自行承担。 |
| 验收要求 | 1.单项验收：采购人每月按照《考评扣罚办法》对中标人进行运维考核评分，同时运维考核评分结果与服务费用支付挂钩。 2.整体验收：服务期满后，中标人整理服务期内全部项目资料向采购人申请验收。验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与中标人共同进行，验收结果及履约情况由采购人出具验收意见，验收合格的由采购人出具最终整体项目的验收报告。 3.验收标准：根据中华人民共和国现行技术标准（含行业标准）、招标文件以及合同要求等进行验收。 |
| 履约保证金 | 收取 本项目履约保证金额为合同金额的5％。 说明：1.中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金，履约保证金可采用保证金（银行转账、电汇）或采用履约保函方式。2.履约保证金在合同期满后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。3.履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。 |
| 其他 | 1.报价内容：报价应包含完成本次所有服务内容的费用，包括日常巡查维护费、维修费、暴雨期应急巡查、应急维护费、清淤维护费、管理费、人工费、社保费、公积金、利润、税金、相关设备使用费等及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 2.合同条款：投标人实质响应合同条款。 |
| ★其他要求 | ★服务期间如市政府或市行业主管部门出台全市污水管网“一张网”政策（或相关新政策），采购人可单方解除本合同，服务单位不得要求采购人承担任何违约责任，也不得要求任何形式的赔偿或补偿，运营维护维修服务费用结算至本合同解除之日。（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政公共设施管理服务 | 东莞市桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网运营维护服务项目 | 项 | 1.00 | *****待财审后明确 | *****待财审后明确 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：东莞市桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网运营维护服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目总体要求 1、本服务项目为包工、包料、包质量、包安全、包税收、包落实应急及补救措施等的中标服务总价包干项目。中标人对招标文件内的所有内容和要求进行包干。 2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，以便于获取有关编辑投标文件和签署实施采购项目合同所涉及到现场的各项资料。投标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。投标人在投标前须在充分掌握现场实际情况后，逐条对应本项目服务内容及具体要求制定详细的、切实可行的日常巡查、清淤维护、维修及应急抢险等服务方案。方案要求包括实施计划、设备、人员、安全文明施工等。 3、投标人在中标后，严格按照其投标文件中的日常巡查、清淤维护、维修及应急抢险等服务方案执行；除非其更改方案优于原投标文件的，并经采购人确认后，方可更改。 4、自觉接收采购人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。 中标人对本项目的安全生产及本项目现场的人员及财产安全承担全部责任。中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，对其参与本服务项目的所有人员进行安全培训，配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行维护作业时，现场一定要做好安全防护后才能作业，同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。同时必须为本项目所有参与现场作业的自有人员办理意外伤害保险，并为服务范围内自有人员生命财产和机械设备办理保险，支付保险费用。 中标人应按巡查、维护、维修等内容，为实际上岗员工自行到有关部门申办有关用工手续、购买员工劳动保险、人身意外保险和办理居住证等手续。中标人必须对其雇员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等一切相关费用，采购人无须对这些意外工伤、死亡承担任何责任。 中标人应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作。员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。 在合同期内，中标人因各种原因，造成第三方的一切损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。 中标人应保证在项目本合同服务期内一直具有履行本合同、完成本合同服务所需的资质及专业人员。 |
|  | 2 | 二、服务范围 桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网及其附属设施，具体包括但不限于以下： （一）12条村（社区）。包括：石水口村（部分）、岭头社区（部分）、莲城社区、桥头社区（部分）、田新社区（部分）、邵岗头村、李屋村、邓屋村、莲城社区、大洲社区、田头角村、禾坑村。运维内容包括：合流管保留为污水管13780.9米、PE管109米（压力管）、PVC管道26671米（地埋管）、HDPE管道55865米、D51*4焊接钢管23米、500*500方井3915座、φ700检查井3552座、φ700沉泥井1332座、φ1000检查井279座、φ1000沉泥井109座、φ1000消能井2座、φ1250检查井2座、φ1250沉泥井1座、截流井99座、1500*1500污水泵井2座，服务范围内的公共化粪池清理维护，上述工作量与实际情况不相符的，以实际情况为准。 （二）12家公共建筑及其他管道。包括：中心幼儿园、中心小学、第一小学、第三小学、第四小学、莲湖花园、正华苑、城管分局、水务中心、桥头消防站、交通分局、石水口派出所。运维内容包括：PVC管道114米、HDPE管道5330.32米、500*500方井8座、φ700检查井226座、φ1000检查井2座、截流井5座、φ700沉泥井7座，包含小海河725米及面前湖159米的挂管维护，服务范围内的公共化粪池清理维护。上述工作量与实际情况不相符的，以实际情况为准。 注：1.投标人应对维护、维修项目的特点有充分了解，根据有关规范、规定，施工方案，企业定额及市场价格，参考建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及颁布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价；投标人自行决定是否对本服务项目范围内现场及周边环境进行踏勘及详细考察，以便于投标人获取有关编辑投标文件和签署服务合同所涉及到现场的各项资料；投标人前往现场踏勘及详细考察，应自行承担所有费用以及责任、风险。 ★2.上述服务范围为暂定内容，当招标文件的所有内容和要求与实际不符时（包含服务范围内管网长度及附属设施的数量与实际长度不相符的），不超过10%（含）不再增加任何服务费用。超过部分由采购人按程序向镇政府提出申请，经审批后予以增加费用。（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） |
| ★ | 3 | ★三、服务内容（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） 1、日常巡查维护服务内容包括：对雨污分流管网定期巡查；各类井编号标识；危险点设置防护装置及警示标志；管道清淤疏通及正常运行；清捞检查井、沉砂井、截流井等；检修或更换井盖、井框、井环、爬梯等；缺失井盖补装；异响井盖更换；所有露出地面的井安装及更换尼龙安全网；检查井安全防护；污水口、排放口正常运行；污水口格栅清理；维修或更换格栅；封堵管道（含截流井）；拆除管堵；对排水存在问题或有争议的管网采取检测，并提供检测报告；对排水泵站定期巡查，泵站机组正常运行，机电设备、管配件进行防腐处理、保养仪器仪表、供电、配电设施设备的维护保养；应急抢险；暴雨期应急巡查、维护；管道功能性及结构性检查；垃圾污泥外运。 2、维修服务内容包括：对雨污分流管网出现老化、裂缝、变形、腐蚀、脱节、坍塌、渗漏、破损等情况的修复及更换；管网及其附属构筑物的应急抢修、抢险；对泵站机组完好率低于95%、机电设备有锈蚀、腐蚀等情况的修复及更换，对泵站管配件仪器仪表功能丧失，读数显示异常等情况的校验及更换；对泵站供电、配电设施设备破损、损坏等情况的修复及更换。 3、其他：完善更新排水设施维护图纸；项目服务范围内管网如发生堵塞、塌陷、异物穿入、错位、破裂等状况时采用QV等手段进行检测；递交维护维修工作周报、月报；做好日常、降雨期、节假日及突发应急事件、各类相关投诉事件的处理工作；做好迎检工作。 中标人必须做好日常巡查、维护、维修、雨天巡查等记录资料，履行义务期间所有成果属于采购人，并及时送交采购人。 |
|  | 4 | 四、人员配置要求 ★1、中标人须为本项目配备专职巡查人员不少于15人。（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） 2、中标人须在发出中标通知书后30日内向采购人报送上述人员名单及联系方式（项目负责人必须保持手机24小时畅通），未经采购人批准，上述人员名单及联系方式在本合同服务期满前不得更换。 3、投标文件承诺的项目负责人在承担本项目期间不得承接其他项目；投入项目人员在合同期间内不得随意更换，如需更换须向采购人书面提出申请，经采购人同意后方可更换。 ★4、投标人投入本项目的负责人必须具有市政公用工程专业类别二级或以上注册建造师资格证书，投标人需承诺投入本项目负责人在本合同服务期内不得承接其他项目；同时承诺投入项目人员在本合同服务期内不得随意更换，若需要更换人员须向采购人提交申请。（投标人需提供项目负责人相关证明文件，以及单独提供承诺函，上述资料均需加盖投标人公章） 5、如中标，中标人须成立项目管理部人员不少于20名，其中配置项目经理（项目负责人）1名，技术负责人1名，现场负责人1名，安全负责人1名，专职资料员1名，日常巡查工作人员不少于15名。 6、在服务期内暴雨期间为该路段存在的易涝点配备数量充足、经验丰富的应急抢险和日常巡查维护作业人员，保证巡查维护和应急抢险工作顺利完成。 7、中标人在投标文件中响应的项目组成员在合同签订后的整个项目实施过程中原则上不得更改（采购人要求更改的除外），如确因工作人员工作变动需要更改的，中标人须向采购人提出书面申请并经采购人同意后才可更改，但更换的工作人员必须具备与原人员相当的技术力量和资质要求。 |
|  | 5 | 五、设备配置要求 ★1、要求具备完成本维护服务范围所必须的机械设备、工具和车辆，其中专用日常巡查车辆不少于3辆，疏通车不少于1辆。（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） 2、配备数量充足的交通警示标志和施工围档，以及水泵、发电机、抽风机、气体检测仪器、无线通讯设备等其它必须使用的工具（如安全帽、反光衣、雪糕筒、警示牌、围挡等）。 3、用于本项目的日常巡查车辆必须安装GPS实时定位、动态轨迹跟踪设备，并在合同签订前向采购人提供可用于实时监控的网页版系统平台。 |
|  | 6 | 六、其他要求 1、采购人向投标人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约为准 。如实际情况为非根本性的重大实质影响，采购人将不对此承担任何责任和费用。 2、项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标人承担。 3、中标人必须做好日常巡查、雨天巡查及清淤养护、维修记录等资料，并及时交送采购人。 4、《考评扣罚办法》作为合同的有效组成部分，中标人必须服从，并同意服务期内采购人可对该标准进行合理的修改。 5、中标人在维护维修过程中，应使用铁马进行围蔽，设置交通警示标志，做好交通疏导工作，保证测量和行人的安全；产生的淤泥和垃圾等必须及时进行合法合规处理处置，不能对道路产生污染，不得影响正常交通及周边环境。 6、投标人一旦中标，若投标文件与招标文件的实质性条款存在冲突，签订合同时，按照招标文件内容进行修正。其他参照国家、省、市有关规范标准执行。 |
|  | 7 | - 服务时限要求 - 在合同服务期内，中标人必须严格按照国家、行业相关标准及采购文件的要求和投标文件的承诺，在接到维护、维修通知（主要来自市民投诉）时，中标人须于1小时内到场处理，完成维修、维修工作，消除隐患；须应急处理的，须30分钟内到场处理。 2、为减少市政维护工程对交通的影响，中标人须按安全文明施工要求做好施工安全措施并办理相关手续报及报备相关部门，并协调做好交通疏导工作。 |
|  | 8 | 八、服务标准 1、每天安排工作人员对项目服务范围内全线管网检查井的完好情况进行巡查，发现有遗失、损坏、异响的井盖及时安排维修补充更换，做好记录，归档以备查验，并通报给采购人； 2、定期组织人员对截流井进行巡查维护，当出现大暴雨天气时要及时组织工作人员加强巡查疏通，保证溢流排水顺畅； 3、在台风或强对流季节，当出现大暴雨而引起堵塞下陷，巡检人员必须在30分钟内到达现场，展开抢险排障工作，确保及时排除水浸现象，并及时通知采购人协同处理； 4、污水收集管网的主要检查项目，检查及维护方法： (1)井盖、检查井盖四周路面：对所有收集系统管线，检查井盖附近的地面有无沉陷，有无超重外荷载压在井盖上，发现有不正常情况应查明原因，并及时采取检查处理措施。对每天的巡查情况要做好检查记录表，归档以备查验。 (2)井：定期逐个检查每个检查井内井壁结垢，井底积泥，井身结构等情况。井壁结垢采用人工铲除和使用高压水枪冲洗井壁以保证井壁光滑。井内垃圾，井底积泥采用机械(或人力抓泥)，污泥、垃极直接由槽车装运拉走，集中按有关规定处理，如服务单位不具备有效的资质处理，应聘请有资质的第三方公司进行处理，并保留有关资料备查。井底积泥不能超过该井连接管道管径的1/5。井身井壁如有缺损，要及时维修，如发现有寄生物和树根，要及时清理。 (3)溢流截流井：设专人定期巡查溢流截流井，制止向截流井口倾倒垃圾和在其附近堆压占物。定期疏通清理截流井，截流井与排放口间管道定期清通以保持排放管畅通。原则上溢流井内沉沙池每月清沙一次,但如果池底积沙高度达到进水管底时须及时清沙。 (4)管道：包括管道检查和管道清疏。 1）管道检查：定期打开相邻两检查井井盖，观察同条管道的水位、水流情况，确定管道是否堵塞；降低污水管内水位，检查管道淤积情况，管道内最大淤积厚度不能大于管径的 1/5，当发现管道淤积时要及时进行清疏。 2）管道清疏：在淤积管道上游检查井利用橡胶管塞堵塞管道，让上游管道储蓄较高水位，同时降低下游管道水位，放开管塞利用水位差把上游管中的积泥、垃圾冲入下游检查井，然后用机械(或人力)清除下游检查井内的污泥。或利用水力冲洗车对淤塞管道内淤泥冲洗，把淤泥排入下游检查井，再用机械(或人力)清除。 5、清疏作业安全措施 (1)坚持"安全第一，预防为主"的方针,服务单位负责人要把安全工作放在第一位去抓，实行三级安全教育，加强全体职工的安全意识，落实安全生产责任制，严格执行安全奖罚制度。 (2)建立行之有效的安全保证体系和安全管理制度，配备一名专职安全员，加强监督检查，发现安全隐患要及时报告处理，执行相应的安全措施，使安全工作处于受控状态之中。 (3)编制好安全技术措施，做好层层技术交底，对作业特殊工种，实行持证上岗，严禁无证上岗。 (4)如发生安全事故以及管网故障维护等问题，应即时向采购人汇报。 (5)认真做好安全防护措施，加强安全生产管理，对主要日常管网维护的所有人员定期开展相关的安全教育与培训。 6、文明施工及环境保护措施 (1)材料堆放现场和机械停放场地必须具备符合环保、安全、保卫的条件。 (2)施工人员必须配置统一标色的工作服、反光衣服、工作卡。 (3)清疏工作中清除的垃圾、淤泥等必须使用容器装载，并及时进行合法合规处理处置。 (4)确保施工现场整洁，清疏、维护工作完成退场时，彻底清除临时设备，打扫干净现场路面。 (5)作业现场设置临时围栏、交通标志(牌)，夜间作业安装警示灯，减少作业期间对行人和车辆通行的影响。 7、服务单位人员设置、人员服装规定及其他日常工作规定： (1)按规定的人数聘请有工作经验的工作人员。 (2)专业技术人员必须持证上岗。 (3)所有工作人员每天上班必须穿好工作服。 (4)负责人员每天必须巡查服务项目区域，安排好养护人员工作，负责人员必须保持手机24小时畅通。 (5)养护人员必须在自己管理区域内工作，不准参与自己管理工作区域外的工作。 (6)因突发事件(大暴雨、突发性路陷等)服务单位必须服从采购人的指挥及工作安排。 (7)采购人与服务单位主要负责人员每月定期召开一次污水管网养护管理工作例会。 (8)服务单位须在每月月底递交下一个月的书面工作计划和当月的工作总结给采购人并有责任协助提供采购人所需的有效数据，以便了解和监控工作动态。 (9)采购人接到与污水管网相关的投诉后将立即反馈服务单位，服务单位必须在当天内进行处理，每次处理后须填写书面处理意见给采购人，以便归档。 （10）疏通污水管网系统：污水管道疏通、清捞检查井，所有管道每年应该全面清疏一次，使之无淤积，排水畅通，满足管道QV检测条件。 （11）对各水浸点进行布防，并采取有效措施及时处理水浸险情。 （12）采取积极有效措施，及时处理各类投诉事件：建立处理投诉的快速反应队伍，配置相应的人员、机具设备和材料。 （13）日常巡查和定期检查，对违法排污、未经允许擅自接驳等行为及时制止，并上报采购人：每日 24 小时巡查，并做好巡查记录；每月组织技术人员检查，并将每次巡查情况上报采购人。 （14）建立日常养护和档案制度，完善现有污水设施资料，并及时上报采购人。核对已有污水设施资料，结合养护过程，完善和绘制污水管网的资料和图纸；做好养护记录（每次巡查检查台账、每日清疏养护记录、雨天路面积水情况一雨一报记录、每月工作情况报告）等。 |
|  | 9 | - 九、考评扣罚办法 1、考评方法 （1）考评由日常检查、月度检查和社会监督三部分组成。采购人可根据实际情况调整评分内容，服务单位须无条件响应满足。 （2）日常检查：是指事先不通知受检单位，由检查人员不定期对管理状况进行全面检查的方式。检查时间包括但不限于正常工作时间、双休日、节假日等。 （3）月度检查：是指事先通知受检单位的检查方式，由听取受检单位的工作汇报、查阅资料和现场检查等部分组成，检查前随机抽样检查，每个月度检查1次，时间以采购人的通知为准。 （4）社会监督：为提高我镇社会化采购服务项目的管理效果，特设立网上意见的反馈收集，加大群众对服务项目管理有效监督，群众可来电(由镇相关职能部门设立专门监督投诉电话热线)、来访、来信、网上对相关情况进行反映、投诉，一经镇相关职能部门核实进行扣分处理。 2、评分及扣罚办法 （1）综合考评采用日常检查、月度检查和社会监督相结合的方式。 A、日常检查：采用不定期突击检查模式，对应管理要求和日常检查扣罚标准，每扣一分即相应扣罚当月度服务费500元（不足1分按1分计算），扣分和扣罚不设上限。 B、月度检查：每月度一次，采取当天通知，当天检查的模式，月度检查采用评分制，总分100分。月度考核评分90分及以上的，绩效系数为1；介于80分（含80分）至90分的，绩效系数为0.95；介于70分（含70分）至80分的，绩效系数为0.9；介于60分（含60分）至70分的，绩效系数为0.80；低于60分的，中标人限期完成整改（原则上不超过1个月，由采购人与中标人共同确定整改时限），采购人再次根据整改后的考核得分进行支付，仍低于60分的，扣除该月度服务费，连续2个月度低于60分的，按违约处置并终止合同。 C、社会监督：以当月度内，对本项目涉及的服务为内容，市民通过相关渠道反映、投诉，经采购人核实，每个投诉案件或反映问题（以上投诉案件或反映问题为同一事件的，不重复计算）扣一分，每扣一分即相应扣罚当月服务费500元（不足1分按1分计算），扣分和扣罚不设上限。 （2）考核依据分别是：①车辆的作业情况考核以车辆监控仪录得的数据为依据；②其他考核以现场考核记录为准；③上级政府部门的考核检查（如东莞市城市管理考评、美城考评、“创文”等）。 （3）采购人有权委托第三方对服务项目进行考核，并依照扣罚规定执行。 （4）服务单位未能按规定完成，在各级检查中被扣分的，对应扣分相应扣罚。 3、日常检查扣罚标准 1)作业规范 ①服务单位聘请的工作人员的年龄应未超过法定退休年龄且具有完全民事行为能力及身体健全，不符合此要求的，每人次扣1分。 ②未按招标文件定额配足作业人员的，每缺1人扣5分。 ③未按招标文件定额配足作业车辆等设备，或车辆不在承包辖区内正常运作的，每缺1台扣5分。 ④作业时间内，有2名或以上人员聚堆闲聊、打瞌睡或从事其它与作业无关事项的，每人次扣0.5分。 ⑤作业人员在路面作业时，未按照相关规范进行文明施工的，未做足相关安全措施的，每处扣2分。 ⑥作业车辆不遵守交通法规行驶，或除应急抢修处理需要，除经采购人或交警部门同意外，于交通高峰期（7：30至9：00，17：00至19：00）占机动车道作业，影响交通通行的，每次扣1分。 2）作业车辆 ①作业机动车辆应能安全正常使用，车辆应在有效使用期内，并符合国家法律规定要求的所有手续（包括但不限于年审、投保等），车辆驾驶人员应为持有相应准驾车型的驾驶证的专业司机驾驶。否则，每车次扣2分。 ②作业车辆损坏，未及时修复，影响作业质量及安全文明作业的，每车次扣2分。 ③作业工具在使用过后不按规定摆放整齐，不妥善保管于办公区停车场的，作业车辆占道摆放，阻碍通行的，每车次扣0.5分。 ④服务单位提供的一切作业车辆在工作时段内只能于本项目区域范围内作业使用。未经采购人同意随意调用至其他地区或作其他用途的，每车次扣3分。 3）评比与检查 ①不按采购人要求做好国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动的迎检工作的，每次扣5分。 ②国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动中，结果排名位于中等或以下、检查评比不及格或受批评的，经查实有责的，按评比级别每次可扣5-20分。其中，区级扣5分、市级扣10分、省级扣15分、国家级扣20分。 4）污水管道清淤作业 ①污水井盖的清疏进行不定期的抽查，检查时按污水井的沉积物超过30公分，每个抽查点扣1分。 ②未按规定对污水管网进行检查，并建立相应的检查记录以备核查的，每个污水井口扣0.5分。 ③施工过程中所产生的淤泥、垃圾等未按照有关规定进行妥善处理，乱倾倒、乱弃置，每次扣5分。 ④施工过程中所产生的淤泥、垃圾随意堆放路面或绿化带内，造成二次污染，或清理不彻底的，每次扣2分。 ⑤DN600以下的排水管道浮泥超过10厘米；检查井内沉沙或淤泥超过30厘米，存在有漂浮垃圾，每个检查点扣2分。 ⑥在水浸情况发生后，未能于规定时间内到达现场组织调查、抢修的，每次扣1分。 ⑦淤泥盛器和车辆作业中，在街道上停放未设置安全标志，夜间未悬挂警示灯的或疏通作业完毕后未及时撤离现场的，每次扣2分。 ⑧淤泥运输不采用罐车等密封运输设备的，每车次扣1分。在运输过程中，造成淤泥、污水洒落的，每车次扣2分。 ⑨大雨（24小时内降雨量小于49.9毫米）停后未及时排除积水的，每次扣2分。暴雨（24小时内降雨量大于50毫米）后，未及时积极采取排涝措施的，每次扣5分。 附件： 桥头镇污水收集管道系统维护管理扣罚标准（日常）. 序号; 维护内容; 扣罚（元）. 一; 巡查项目. 101; 每天巡查若发现检查井盖缺失、损坏及时维修更换并作好记录存档。否则每次扣罚; 500. 102; 当出现暴雨天气及时组织工作人员对截流井加强巡查、疏通，保证排水畅顺。否则每次扣罚; 1000. 103; 台风季节因大暴雨引起堵塞，巡查人员能在30分钟内到达现场，展开抢险排障工作。否则每次扣罚; 1000. 二; 污水收集管网主要检查项目. 201; 检查井附近路面情况检查，排除起重载荷压在井盖上。否则每次扣罚; 500. 202; 井壁结垢铲除及使用高压水枪冲洗井壁，保证井壁光滑。否则每次扣罚; 500. 203; 清除井内垃圾、井底积泥，按规定用槽车运走处理。否则每次扣罚; 500. 204; 对井身井壁及时维修，清除寄生物和树根。否则每次扣罚; 500. 205; 定期清理拍门口，防止淤泥与垃圾堆积，保持拍门与排放口间管道畅通。否则每次扣罚; 1000. 206; 检查拍门开闭情况，损坏及时维修更换，防止污水倒流入管网。否则每次扣罚; 1000. 207; 每月清砂一次，保证池底积砂不超过出水管口。否则每次扣罚; 1000. 208; 定期清疏管道，使淤积厚度不大于管径 1/5。否则每次扣罚; 500. 209; 严格按安全标准，运用清疏设备清疏管道的。否则每次扣罚; 500. 三; 清疏作业安全措施. 301; 实行三级安全教育，落实安全生产责任制，严格执行安全奖罚制度。否则每次扣罚; 500. 302; 对主要日常管网维护的所有人员定期开展相关的安全教育与培训。否则每次扣罚; 500. 303; 配备一名专职安全员，加强监督检查，使安全工作处于受控之中。否则每次扣罚; 1000. 304; 作业特殊工种，实行持证上岗，对维护人员定期开展相关的安全教育与培训。否则每次扣罚; 1000. 305; 发生人身事故及管网故障，应即时向业主汇报。否则每次扣罚; 1000. 306; 检查作业时，作好防护设置，白天摆设反光锥筒，夜间加设警示灯。否则每次扣罚; 500. 307; 在繁华路段作业时指派专人维持现场交通秩序。否则每次扣罚; 500. 308; 下井作业时，由班长填写“下井安全作业表”，经负责人批准方可下井作业。否则每次扣罚; 500. 309; 井下作业时，井下应由2人监护，监护人员不得擅离职守，作业时间不能超过1小时。否则每次扣罚; 1500. 310; 下井前应确保通风，经检测合格后方能下井，并要采用人工通风、送风。否则每次扣罚; 500. 311; 井内作业应采用防爆照明设备，供电电压≤12V，同时采用有线通信设备。否则每次扣罚; 500. 312; 当氧气含量不足时，必须穿戴供压缩空气的隔离防护装备下井作业。否则每次扣罚; 500. 313; 维修人员从事维修作业时，须穿戴安全帽、手套、防护服和防护鞋。否则每次扣罚; 500. 314; 在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，必须戴口罩。否则每次扣罚; 500. 315; 巡查人员巡视时必须有穿反光衣。否则每次扣罚; 500. 四; 泵站管理. 401; 至少保证每天有1名工作人员巡查提升泵站，检查是否正常运行，并作好巡查记录，否则按次扣罚。; 1000. 402; 站内工作人员必须持有电工证，并持证上岗。否则每次扣罚; 1000. 403; 泵房设备必须按标书要求进行养护，污水泵出现故障必须在2天内完成维修。否则每次扣罚; 1500. 404; 每天做好设备运行记录，定期做好检修记录。否则每次扣罚; 500. 405; 垃圾清捞机捞上来的垃圾必须每天清理运走。否则每次扣罚; 500. 406; 必须配合业主特殊情况下的工作指示开泵或停泵。否则每次扣罚; 3000. 五; 文明施工及环境保护措施. 501; 材料堆放现场和机械停放场地必须具备符合环保、安全、保卫的条件。否则每次扣罚; 500. 502; 施工人员必须配置统一标色的工作服、反光衣服、工作卡。否则每次扣罚; 500. 503; 清疏中产生的垃圾、淤泥必须用槽车运载处理。否则每次扣罚; 500. 504; 维护工作完成退场时，彻底清除临时设备，打扫干净现场路面。否则每次扣罚; 500. 505; 作业现场设置临时围栏、交通标志（牌），夜间作业安装警示灯。否则每次扣罚; 500. 六; 人员设备、服装及其他规定. 601; 按规定人数聘请有经验的工作人员。否则每次扣罚; 500. 602; 养护公司应按统一服装，样板须送业主备案。否则每次扣罚; 500. 603; 专业技术人员必须持证上岗。否则每次扣罚; 500. 604; 所有污水管网养护人员上班必须穿好工作服。否则每次扣罚; 500. 605; 养护人员每天必须巡查管理区域，负责人员必须保持手机24小时畅通。否则每次扣罚; 500. 606; 养护人员不能参与自己管理工作区域外的工作。否则每次扣罚; 500. 607; 按标准设置养护人员。否则每次扣罚; 500. 608; 因突发事件，服务单位必须服从业主的指挥及工作安排。否则每次扣罚; 500. 609; 每月月底递交下一个月的工作计划和该月工作总结给业主。否则每次扣罚; 500. 610; 如服务单位接到投诉后，必须当天处理，并填写书面处理意见给业主。否则每次扣罚; 500. 611; 每月按时足额发放工人工资，否则每发生1处工人工资投诉事件，每次扣罚，无上限。; 1000. 七; 被要求设置污水管网养护机械设施，否则每次扣罚; 500. 4、月度检查扣罚标准 桥头镇污水收集管道系统维护管理扣罚标准（月度）. 序号; 维护内容; 分值; 扣分. 一; 巡查项目（6分）. 101; 每天巡查若发现检查井盖缺失、损坏及时维修更换并作好记录存档。; 2分. 102; 当出现暴雨天气及时组织工作人员对截流井加强巡查、疏通，保证排水畅顺。; 2分. 103; 台风季节因大暴雨引起堵塞，巡查人员能在30分钟内到达现场，展开抢险排障工作。; 2分. 二; 污水收集管网主要检查项目（18分）. 201; 检查井附近路面情况检查，排除起重载荷压在井盖上。; 2分. 202; 井壁结垢铲除及使用高压水枪冲洗井壁，保证井壁光滑。; 2分. 203; 清除井内垃圾、井底积泥，按规定用槽车运走处理。; 2分. 204; 对井身井壁及时维修，清除寄生物和树根。; 2分. 205; 定期清理拍门口，防止淤泥与垃圾堆积，保持拍门与排放口间管道畅通。; 2分. 206; 每月清砂一次，保证池底积砂不超过出水管口。; 2分. 207; 定期清疏管道，使淤积厚度不大于管径 1/5。; 3分. 208; 严格按安全标准，运用清疏设备清疏管道的。; 3分. 三; 清疏作业安全措施（29分）. 301; 实行三级安全教育，落实安全生产责任制，严格执行安全奖罚制度。; 1分. 302; 对主要日常管网维护的所有人员定期开展相关的安全教育与培训。; 1分. 303; 配备一名专职安全员，加强监督检查，使安全工作处于受控之中。; 2分. 304; 作业特殊工种，实行持证上岗，对维护人员定期开展相关的安全教育与培训。; 3分. 305; 发生人身事故及管网故障，应即时向业主汇报。; 2分. 306; 检查作业时，作好防护设置，白天摆设反光锥筒，夜间加设警示灯。; 2分. 307; 在繁华路段作业时指派专人维持现场交通秩序。; 2分. 308; 下井作业时，由班长填写“下井安全作业表”，经负责人批准方可下井作业。; 2分. 309; 井下作业时，井下应由2人监护，监护人员不得擅离职守，作业时间不能超过1小时。; 2分. 310; 下井前应确保通风，经检测合格后方能下井，并要采用人工通风、送风。; 2分. 311; 井内作业应采用防爆照明设备，供电电压≤12V，同时采用有线通信设备。; 2分. 312; 当氧气含量不足时，必须穿戴供压缩空气的隔离防护装备下井作业。; 2分. 313; 维修人员从事维修作业时，须穿戴安全帽、手套、防护服和防护鞋。; 2分. 314; 在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，必须戴口罩。; 2分. 315; 巡查人员巡视时必须有穿反光衣。; 2分. 四; 泵站管理（14分）. 401; 至少保证每天有1名工作人员巡查提升泵站，检查是否正常运行，并作好巡查记录。; 3分. 402; 站内工作人员必须持有电工证，并持证上岗。; 2分. 403; 泵房设备必须按标书要求进行养护，污水泵出现故障必须在2天内完成维修。; 3分. 404; 每天做好设备运行记录，定期做好检修记录。; 2分. 405; 垃圾清捞机捞上来的垃圾必须每天清理运走。; 2分. 406; 必须配合业主特殊情况下的工作指示开泵或停泵。; 2分. 五; 文明施工及环境保护措施（11分）. 501; 材料堆放现场和机械停放场地必须具备符合环保、安全、保卫的条件。; 2分. 502; 施工人员必须配置统一标色的工作服、反光衣服、工作卡。; 2分. 503; 清疏中产生的垃圾、淤泥必须用槽车运载处理。; 2分. 504; 维护工作完成退场时，彻底清除临时设备，打扫干净现场路面。; 2分. 505; 作业现场设置临时围栏、交通标志（牌），夜间作业安装警示灯。; 3分. 六; 人员设备、服装及其他规定（16分）. 601; 按规定人数聘请有经验的工作人员。; 1分. 602; 养护公司应按统一服装，样板须送业主备案。; 1分. 603; 专业技术人员必须持证上岗。; 3分. 604; 所有污水管网养护人员上班必须穿好工作服。; 2分. 605; 养护人员每天必须巡查管理区域，负责人员必须保持手机24小时畅通。; 2分. 606; 养护人员不能参与自己管理工作区域外的工作。; 1分. 607; 按标准设置养护人员。; 2分. 608; 因突发事件，污水管网公司必须服从业主的指挥及工作安排。; 2分. 609; 每月月底递交下一个月的工作计划和该月工作总结给业主。; 1分. 610; 如服务单位接到投诉后，必须当天处理，并填写书面处理意见给业主。; 1分. 七; 被要求设置污水管网养护机械设施（6分）; 6分. 合计. 检查人意见： 签名： 检查单位（盖章）： 日期： 年 月 日. |
| ★ | 10 | 十、退出机制（投标人需单独提供承诺函，加盖投标人公章） 1、服务单位在服务期内连续2个月度低于60分的，按违约处置并终止合同；累计三个月度检查评分低于80分的，采购人有权无条件终止和解除服务合同，没收服务单位的履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由服务单位承担。 2、服务单位不能以任何方式将本项目的全部或部分转包第三方；如有转包，采购人有权提留所有转包项目的款项，没收履约保证金，并可终止服务合同，由此产生的经济赔偿和法律责任由服务单位承担。 3、服务单位因机械、工具、人员等不能满足服务要求影响工作，15 天内限期整改仍未符合承诺要求的，采购人有权单方终止服务合同，并可全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由服务单位承担。 4、服务单位有以上 1、2、3 点情形的，采购人将如实上报监管部门处理。 5、因服务单位在合同履行过程中出现项目质量事故、欠付工人工资等情况，引起员工到各级政府部门上访，采购人有权终止服务合同，全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任服务单位承担。 6、在服务期内，服务单位须提供完整应急预案，因故出现罢工、怠工等现象的，采购人有权终止服务合同，全额没收履约保证金，并保留依法追究中标人相关法律责任。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |